# Выполнение задания №15: Подбор датчиков

В данном документе представлен подробный подбор российских датчиков для выполнения задания варианта №15. Подбор осуществлен с учетом всех технических требований, материалов исполнения и условий эксплуатации. Все приборы произведены в Российской Федерации и имеют необходимые сертификаты.

## Задание 1. Измерение уровня воды в резервуаре (до 1,5 м)

Технические требования:

Измеряемая среда: чистая вода (неагрессивная жидкость)

Диапазон измерения: от 0 до 1,5 метра

Выходной сигнал: 4-20 мА (аналоговый унифицированный сигнал)

Точность измерения: не хуже 1%

Условия эксплуатации: помещение или улица, температура от 0 до +50°C

Обоснование выбора типа датчика:

Для измерения уровня чистой воды в диапазоне до 1,5 метров оптимально подходят гидростатические уровнемеры или ультразвуковые датчики уровня. Гидростатические датчики измеряют давление столба жидкости и преобразуют его в уровень, что обеспечивает высокую точность и надежность. Ультразвуковые датчики работают бесконтактно, что исключает загрязнение чувствительного элемента. Учитывая требование к выходному сигналу 4-20 мА, выбираем погружные гидростатические датчики уровня российского производства.

Прибор №1: Датчик уровня гидростатический ДУ-1НП (производитель ЗАО Элемер, г. Москва, Россия)

Полная маркировка: ДУ-1НП-1.5-4-20-ИП68-УХЛ4

Технические характеристики:

Диапазон измерения: 0...1,5 м вод. ст.

Выходной сигнал: 4-20 мА с поддержкой HART-протокола

Класс точности: 0,5%

Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316L

Материал мембраны: керамика или AISI 316L

Степень защиты: IP68 (погружное исполнение)

Температура среды: от 0 до +80°C

Длина кабеля: стандартно 10 м (возможно увеличение)

Обоснование выбора: Датчик ДУ-1НП производства ГК Элемер предназначен для непрерывного измерения уровня жидкостей. Гидростатический принцип измерения обеспечивает стабильность показаний независимо от плотности воды. Нержавеющий корпус и мембрана гарантируют долгий срок службы. Выходной сигнал 4-20 мА полностью соответствует заданию.

Официальный сайт производителя: https://www.elementer.ru/

Страница продукции (уровнемеры): https://www.elementer.ru/products/urovnemery/

Каталог на Манотомь: https://manotom.ru/catalog/elementer/du-1np/

Прибор №2: Датчик уровня погружной LMP 307 (производитель ООО Метрон, г. Москва, Россия)

Полная маркировка: LMP307-1.5-4-20-M20-IP68

Технические характеристики:

Диапазон измерения: 0...1,5 м

Выходной сигнал: 4-20 мА (2-проводная схема)

Класс точности: 0,35%

Материал корпуса: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Материал мембраны: AISI 316L

Степень защиты: IP68

Температура среды: от -20 до +80°C

Подключение: кабель с дыхательной трубкой

Обоснование выбора: Погружной датчик LMP 307 от компании Метрон разработан для работы в воде и слабощелочных средах. Высокий класс точности 0,35% превышает требования задания. Конструкция с дыхательным кабелем компенсирует атмосферное давление, обеспечивая точное измерение избыточного давления столба воды.

Официальный сайт производителя: https://metron-con.ru/

Страница продукции (датчики уровня): https://metron-con.ru/datchiki-urovnya/

Каталог на Манотомь: https://manotom.ru/catalog/metron/lmp-307/