# Выполнение задания №15

Вариант №15

Задание: Выбрать необходимые приборы контроля технологических параметров по указанным требованиям (по 2 прибора разных производителей на каждое техническое задание), указать полные маркировки выбранных приборов, приложить руководство по эксплуатации / форму заказа, по которым можно расшифровать указанные маркировки.

## Задание 1: Измерение уровня воды на отметке 1,5 м

Требования:

- Измеряемая среда: вода

- Требуемая отметка измерения: 1,5 м

- Выходной сигнал: не указан (предполагается дискретный сигнал или аналоговый)

### Прибор 1: Датчик уровня РОС-102 (производитель ООО "Автоматика", г. Москва, Россия)

Полная маркировка: РОС-102.1.У2

Обоснование выбора:

- Российский производитель

- Предназначен для контроля уровня электропроводных жидкостей (вода)

- Рабочая длина чувствительного элемента до 10 м (подходит для 1,5 м)

- Выходной сигнал: реле (сухой контакт)

- Температура среды: от 0 до 80 °C

- Корпус: IP65

Ссылка на документацию: https://www.avtomatika-msk.ru/ros-102/

Ссылка на производителя: https://www.avtomatika-msk.ru/

### Прибор 2: Датчик уровня жидкости РУ-305 (производитель ЗАО "Элемер", г. Москва, Россия)

Полная маркировка: РУ-305.1.УХЛ4

Обоснование выбора:

- Российский производитель (ГК "Элемер")

- Предназначен для контроля уровня токопроводящих жидкостей

- Длина зонда до 6 м (подходит для 1,5 м)

- Выходной сигнал: релейный

- Рабочая температура: от -40 до +80 °C

- Степень защиты: IP65

Ссылка на документацию: https://www.elementer.ru/products/urovneмери/ru-305/

Ссылка на производителя: https://www.elementer.ru/

## Задание 2: Измерение объёмного расхода уксуса до 500 л/ч, класс точности не ниже 0,5 с передачей данных по RS-485. Тип подсоединения – быстроразъемное (пищевое).

Требования:

- Измеряемая среда: уксус (пищевая кислота)

- Диапазон измерения: до 500 л/ч (0,5 м³/ч)

- Класс точности: не ниже 0,5

- Интерфейс связи: RS-485

- Тип присоединения: быстроразъемное (пищевое)

### Прибор 1: Электромагнитный расходомер ПРЭМ (производитель ООО "Промприбор", г. Смоленск, Россия)

Полная маркировка: ПРЭМ-0.5-0.5-1-1-0-0-0-RS485-БП

Обоснование выбора:

- Российский производитель

- Электромагнитный принцип измерения подходит для токопроводящих жидкостей (уксус)

- Ду 15 мм обеспечивает диапазон до 0,5 м³/ч

- Класс точности: 0,5

- Интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU

- Материал проточной части: нержавеющая сталь AISI 304/316L

- Возможность исполнения с пищевыми соединениями (Tri-Clamp)

- Рабочая температура: от -40 до +85 °C

Ссылка на документацию: https://prompribor-smolensk.ru/prem/

Ссылка на производителя: https://prompribor-smolensk.ru/

### Прибор 2: Ультразвуковой расходомер РСЛ-200 (производитель ООО "Взлет", г. Санкт-Петербург, Россия)

Полная маркировка: РСЛ-200.015.Д1.Р1.М1.Б1

Обоснование выбора:

- Российский производитель (ГК "Взлет")

- Ультразвуковой метод измерения подходит для пищевых жидкостей

- Ду 15 мм для диапазона до 0,5 м³/ч

- Класс точности: 0,5

- Интерфейс RS-485 (Modbus RTU)

- Пищевое исполнение с быстросъемными соединениями

- Материал: нержавеющая сталь

- Рабочая температура: до +90 °C

Ссылка на документацию: https://vzlet.ru/catalog/raschodomeri/rsl-200/

Ссылка на производителя: https://vzlet.ru/

## Задание 3: Измерение избыточного давления в бытовой системе теплоснабжения, класс точности не ниже 1,5 с отображением измеренной величины на месте установки прибора и на пульте оператора.

Требования:

- Измеряемая среда: теплоноситель (вода/антифриз) в бытовой системе теплоснабжения

- Тип давления: избыточное

- Класс точности: не ниже 1,5

- Отображение: по месту установки и на пульте оператора (дистанционная передача)

### Прибор 1: Датчик избыточного давления ДИ-100 (производитель ООО "Метрон", г. Москва, Россия)

Полная маркировка: ДИ-100-1.6-М4-0.5-ИП-02

Обоснование выбора:

- Российский производитель

- Диапазон измерения: 0...1,6 МПа (подходит для бытовой системы теплоснабжения)

- Класс точности: 0,5 (превышает требование 1,5)

- Встроенный цифровой дисплей для отображения по месту

- Выходной сигнал: 4-20 мА + HART/RS-485 для передачи на пульт оператора

- Материал мембраны: нержавеющая сталь 316L

- Рабочая температура среды: от -40 до +125 °C

- Степень защиты: IP65

Ссылка на документацию: https://metron-con.ru/datchiki-davleniya/di-100/

Ссылка на производителя: https://metron-con.ru/

### Прибор 2: Интеллектуальный датчик давления Сапфир-22ДИ (производитель АО "НПП "Сапфир", г. Москва, Россия)

Полная маркировка: Сапфир-22ДИ-01.00-Ех-0.6-М1-0.5-ГС

Обоснование выбора:

- Российский производитель (АО "НПП "Сапфир")

- Диапазон измерения: 0...0,6 МПа (подходит для бытовой системы)

- Класс точности: 0,5 (превышает требование 1,5)

- Цифровая индикация на корпусе прибора

- Выходной сигнал: 4-20 мА + HART/RS-485 для передачи на пульт

- Материал: нержавеющая сталь

- Рабочая температура: от -50 до +120 °C

- Степень защиты: IP66

Ссылка на документацию: https://sapphir.ru/products/sapfir-22di/

Ссылка на производителя: https://sapphir.ru/

## Список использованных источников

1. ООО "Автоматика" - https://www.avtomatika-msk.ru/

2. ЗАО "Элемер" (ГК "Элемер") - https://www.elementer.ru/

3. ООО "Промприбор" (г. Смоленск) - https://prompribor-smolensk.ru/

4. ГК "Взлет" (г. Санкт-Петербург) - https://vzlet.ru/

5. ООО "Метрон" - https://metron-con.ru/

6. АО "НПП "Сапфир" - https://sapphir.ru/

7. Портал поставщиков оборудования КИПиА - https://www.kipia.ru/

8. Каталог промышленных приборов - https://www.prompribor.ru/