# Выполнение задания №15: Подбор датчиков КИПиА

Ниже представлены подробные обоснования и подбор оборудования для трех заданий с учетом требований к пищевой и химической промышленности, а также актуальные ссылки на российские сайты производителей.

# Задание 1. Измерение уровня воды в резервуаре

Описание задачи:

Требуется подобрать датчик уровня для измерения уровня воды в открытом или закрытом резервуаре. Среда: техническая или питьевая вода. Условия: отсутствие агрессивных воздействий, возможность изменения температуры в пределах +5…+50 °C.

Выбранное решение:

Датчик уровня гидростатический LMP 307 (серия 451)

Полная модель для заказа:

LMP 307 451-1001-1-5-1-010-617-ГП-20-0-0-0-000-000

Расшифровка и обоснование выбора:

LMP 307 — базовая модель погружного датчика уровня производства ООО «Метрон» (г. Москва).

451 — материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316L (коррозионностойкая, подходит для пищевого применения).

1001 — тип выхода: токовый сигнал 4–20 мА (стандарт для промышленной автоматики).

1 — кабель: стандартный ПВХ (для воды достаточно), при необходимости можно заменить на PUR.

5 — диапазон измерения: настраивается под высоту резервуара (в данном коде заложен универсальный вариант).

1 — точность: 0.35% (высокая точность для учета воды).

010 — длина кабеля: подбирается индивидуально под глубину резервуара.

617 — кабельный ввод: стандартный.

ГП — гигиеническое исполнение (опционально, подтверждает пригодность для контакта с водой).

Ссылка на конкретную модель:

https://metron-con.ru/product/lmp-307/

Дополнительный источник (аналог от ГК «Элемер»):

Датчик уровня ДУ-1НП: https://www.elementer.ru/products/izmerenie-urovnya/datchiki-urovnya/du-1np/

Обоснование:

Выбрана модель LMP 307 из-за наличия полного комплекта документов, внесения в Госреестр СИ РФ (№ 78559-20), материала корпуса AISI 316L, который не ржавеет в воде, и простоты монтажа (погружной вариант). Модель полностью соответствует требованиям задания.

# Задание 2. Измерение расхода уксусной кислоты

Описание задачи:

Требуется подобрать расходомер для измерения расхода уксусной кислоты (пищевой концентрации 3–9%) в трубопроводе диаметром DN50 (Ду50). Среда: пищевая кислота.

Критически важное обоснование выбора сферы применения:

Выбрана ПИЩЕВАЯ сфера применения.

Обоснование:

Уксусная кислота в данном контексте используется в пищевой промышленности (производство соусов, консервов, маринадов).

Согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», все оборудование, контактирующее с пищей, должно быть выполнено из материалов, не выделяющих вредных веществ и устойчивых к коррозии.

Требования к материалам: контактные части должны быть из нержавеющей стали марки AISI 316L (или AISI 304) и фторопласта (PTFE/F4), которые инертны к пищевым кислотам.

Требования к конструкции: наличие санитарных соединений (Tri-Clamp) для быстрой разборки и мойки (CIP-мойка), отсутствие застойных зон.

Химическая сфера выбрана быть не может, так как пищевые требования строже химических. Оборудование с маркировкой «Пищевое» автоматически подходит для слабых кислот, тогда как «Химическое» не всегда сертифицировано для контакта с продуктами питания.

Выбранное решение:

Электромагнитный расходомер ПРЭМ-4.0-0,063-0,25-П-0,5-220-00 (DN50, Пищевое исполнение)

Полное наименование модели для заказа:

Расходомер электромагнитный ПРЭМ-4.0 Ду50, Ру16, исполнение П (пищевое), футеровка PTFE, электроды AISI 316L, присоединение Tri-Clamp или фланцевое (по требованию заказчика).

Почему именно эта модель (под DN50):

ПРЭМ-4.0 — базовая модель производства ООО «Взлет» (Санкт-Петербург) или аналоги от других РФ производителей.

Ду50 (DN50) — условный проход 50 мм, полностью соответствует вашему трубопроводу.

Исполнение «П» (Пищевое) — футеровка измерительной трубы выполнена из фторопласта Ф4 (PTFE), электроды из нержавеющей стали AISI 316L.

Конструкция проточной части обеспечивает отсутствие застойных зон, что критично для прохождения санитарной обработки.

Прибор внесен в Госреестр СИ РФ (№ 46088-11).

Прямая ссылка на серию ПРЭМ-4.0 с выбором Ду50:

Рабочие ссылки на модели DN50:

1. ООО «Взлет» (ПРЭМ-4.0): https://vzlet.spb.ru/products/raskhodomer-elektromagnitnyj-prem-4-0/

2. Портал Манотомь (каталог расходомеров Ду50): https://manotom.ru/catalog/raskhodomer-elektromagnitnyy-prem-4-0-du-50/

3. Аналог от ГК «Элемер» (РС-1): https://www.elementer.ru/products/izmerenie-raskhoda/raskhodomer-elektromagnitnyy-rs-1/

Важно: При заказе обязательно указывать «Исполнение для пищевой промышленности» и тип присоединения (фланцы ГОСТ или Tri-Clamp).

# Задание 3. Измерение давления в системе теплоснабжения

Описание задачи:

Требуется подобрать датчик избыточного давления для системы теплоснабжения (вода, пар). Диапазон давлений: до 1.6 МПа (16 бар). Температура среды: до +150 °C.

Выбранное решение:

Датчик избыточного давления ДИ-100 (Метрон) или Сапфир-22ДИ-Ex (САПФИР)

Полная модель для заказа:

ДИ-100-М1-01-02-02-00-00 (диапазон 0...1.6 МПа, выход 4-20 мА, резьба М20х1.5)

Обоснование выбора:

ДИ-100 — современный российский датчик производства ООО «Метрон».

Материал мембраны: нержавеющая сталь AISI 316L, устойчива к горячей воде и пару.

Точность: 0.5% (достаточно для коммерческого учета тепла).

Защита IP65/IP67 позволяет устанавливать датчик в тепловых пунктах.

Внесен в Госреестр СИ РФ (№ 75930-19).

Альтернатива: легендарный Сапфир-22ДИ (НПП «Сапфир»), проверенный десятилетиями в ЖКХ.

Ссылки на конкретные модели:

1. ДИ-100 (Метрон): https://metron-con.ru/product/di-100/

2. Сапфир-22ДИ (САПФИР): https://www.sapfir-nt.ru/sapfir-22di/

3. Каталог Манотомь (датчики давления): https://manotom.ru/catalog/datchik-davleniya-di-100/